Tartozékok szerelési és beépítési útmutatója

Típus: WATERTHERM (8 mm) / Csatlakozó készlet 1, 2, 3 vagy 4 fűtőpaplanhoz

Beépítési terv legfeljebb 15 m2-es fűtőfelületekhez

Visszatérő hőmérséklet korlátozás fali beépítő szekrénnyel vagy anélkül

1 = Előremenő vezeték ½”  -  az épület része -

2 = Visszatérő vezeték ½”  - az épület része -

3 = Visszatérő víz hőmérséklethatároló (RTL-szelep) ½”, vakolat felett, vagy ha vakolat alatt akkor fali beépítő szekrénnyel

4 = Átmenet az előremenő vezetéktől (fűtési rendszer) a padlófűtésre (fűtőpaplan előremenő vezetéke), 1 db átalakító ½”-ról 8 x 1 mm-re (lásd a lenti ábrát)

5 = Átmenet a padlófűtés visszatérő vezetékétől (fűtőpaplan) a visszatérő víz hőmérséklethatárolójához és csatlakozás a meglévő fűtőrendszerhez (visszatérő)

Beépítési terv 15 m2-nél nagyobb fűtőfelületekhez

| - Egy csatlakozódobozban 4 fűtőpaplanig bővíthető - Iszapleválasztó a fűtőkazán visszatérő ágában |  | Egyszeres Kétszeres Háromszoros Négyszeres Szerelési útmutató Kötőelemek A külső menet tömítése (elosztó, redukáló elem, RTL-szelep stb.) tömítőanyaggal (teflonszalag, kóc). A kötőelemek összecsavarása (a visszatérő-hőmérséklet korlátozónál ügyelni a folyás-, ill. nyílirányra). A (8 x 1) fűtőcsövet éles késsel egyenesen kell levágni. A vágás helyén a fűtőcső nem nyomódhat össze (ne használjon csípőfogót). Először a szorítóanyát húzza rá a fűtőcsőre (lásd az 1. és 2. ábrát), majd húzza rá a csövet ütközésig a csővégre, és ekkor húzza meg a csavarzatot egy villáskulccsal (csőfogót nem szabad használni). Adott esetben a csavarzat testét meg kell fogni egy második villáskulccsal. Vakolat alatti elhelyezés esetén a kötőelemeket hozzáférhető módon kell beépíteni (pl. vakolat-dobozban). A kötőelemekre nem kerülhet habarcs. A kötés 60 ºC hőmérsékletig és 3 bar nyomásig használható. (A részletes leírást lásd a „Alacsony ágyban elhelyezett melegvizes padlófűtés szerelési útmutatója” című fűtőpaplan mellékletben. |
| --- | --- | --- |
| Az alacsony ágyban elhelyezett padlófűtés csatlakoztatásánál az alábbiakat ajánlatos figyelembe venni: Üzembe helyezés előtt a berendezést át kell öblíteni. (Megjegyzés: azoknál a fűtőberendezéseknél, amelyeknél fennáll az eliszaposodás veszélye, a fűtővízhez vagy egy oxigén-megkötö anyagot / korróziógátlót kell adagolni vagy a fűtőkazán visszatérő ágába egy iszapleválasztót kell beépíteni. A fűtési kör elosztó csatlakozó vezetékeinek mérete legalább ¾” (a vízmennyiségtől és a fűtőfelület nagyságától függően). Csak egyforma nagyságú fűtőpaplanokat szabad összekapcsolni (párhuzamosan kötni). A berendezés adottságaitól függően esetleg egy további szivattyúra is szükség lehet. |  |  |

A szállítási terjedelemre, megjelenésre, teljesítményre, méretekre és tömegekre vonatkozó adatok a nyomdába adás időpontjában meglévő ismereteinken alapulnak. A változtatás joga fenntartva.

# Text boxes

Padlófűtés

Kapcsolási 
logika

Helyiség-termosztát

Szabályozó

UP csatlakozó doboz

Cikkszám 3960301

Fűtési kör elosztó

áramlásmérővel

Cikkszám 3960302

Cikkszám 3960300

Cikkszám 5369465

Cikkszám 3960162

Cikkszám 500 …..

Cikkszám 3950163

Cikkszám 6752538

5     m2 Cikkszám 6755072
7,5 m2 Cikkszám 6757508
10 m2 Cikkszám 6750044

*csatlakozó készlettel

Fűtőpaplan 2,5 m2

További fűtőpaplan formátumok:

PE-cső DD 16x2 mm

PB-cső DD 8x1 mm

- 2 db átalakító
     16x2 mm-ről 1/2”-ra

- 2 db T-idom ½”
     épület része

- 2 db átalakító 
      ½”-ról 8x1 mm-re
Csatlakozó készlet*

-2 db légtelenítő ½”
   épület része

8x1 PE csővel

Szélesség: 0,75 m
Hossz: 3,33 m

3x1,5 mm2

(épület része)

1. ábra

2. ábra